Mémoire Technique — Lot 03

Faux Plafonds — Peinture — Sols Souples

26 RMB 41 TVX — Travaux pour la création d'un nouveau scanner à l'hôpital René Muret (AP-HP HUPSSD)

Chapitre 4 — Qualité des matériaux et matériels employés (Critère 1 — 15%)

Établi par France Décoration — Livry-Gargan

4. QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS EMPLOYÉS — 15 %

France Décoration met en œuvre exclusivement des produits et systèmes issus de son dossier de fiches techniques, référencés auprès de fabricants majeurs (Ecophon/Saint-Gobain, Placo/Saint-Gobain, France Air, Weber, Cegecol, Uzin, Gerflor, Dinac, Beissier, Seigneurie, Caparol, Sinto). Le choix de chaque produit répond simultanément aux exigences du CCTP Lot 3, aux contraintes sanitaires d'un site hospitalier en fonctionnement (locaux à empoussièrement contrôlé, désinfection courante) et aux objectifs de performance environnementale et de durabilité de l'opération.

4.1. Politique de sélection et validation des produits

La sélection des produits mis en œuvre sur l'opération obéit à une procédure interne à France Décoration, structurée en quatre étapes, garantissant que chaque référence proposée est adaptée à l'usage hospitalier du bâtiment et conforme aux prescriptions du marché.

| Étape | Contenu | Critère de validation |
| --- | --- | --- |
| 1. Analyse du CCTP | Identification article par article des exigences techniques, sanitaires et de performance prescrites pour chaque nature d'ouvrage (IV.2 à IV.6) | Conformité stricte aux articles du CCTP Lot 3 |
| 2. Présélection fabricant | Consultation du dossier de fiches techniques France Décoration (fabricants référencés et audités : Ecophon, Placo, France Air, Weber, Cegecol, Uzin, Gerflor, Dinac, Beissier, Seigneurie, Caparol, Sinto) | Fabricant certifié ISO 14001, produit couvert par FDES/PEP disponible |
| 3. Vérification sanitaire | Contrôle systématique de la classe d'émission dans l'air intérieur (COV), de l'absence de CMR, et de la compatibilité avec un environnement de soins occupé | Classe A+ (arrêté du 19/04/2011), conformité protocole ANSES lorsque applicable |
| 4. Validation MOE/AP-HP | Transmission des fiches techniques, FDS et PV d'essais au visa de la maîtrise d'œuvre avant toute commande et avant tout début de mise en œuvre | Accord écrit préalable de la MOE |

Cette procédure est documentée pour chacun des trois corps d'état du lot (faux plafonds, peinture, sols souples) et fait l'objet d'un tableau de synthèse remis à la MOE en début de chantier, reprenant pour chaque produit sa référence, son fabricant, son domaine d'emploi et l'article du CCTP auquel il répond.

4.2. Matériaux et systèmes de faux plafonds proposés

Le système de faux plafonds retenu est fondé sur la gamme Ecophon Hygiene (Saint-Gobain), spécifiquement conçue pour les environnements hospitaliers à exigence hygiénique renforcée, complétée par les ossatures et jouées Placo et les grilles de transfert d'air France Air.

Dalles de plafond — gamme Ecophon Hygiene (Art. IV.3 du CCTP)

| Produit | Domaine d'emploi | Caractéristiques principales |
| --- | --- | --- |
| Ecophon Hygiene Performance A | Zones courantes à exigence hygiénique standard (couloirs, locaux techniques, bureaux) | Bords peints, classe d'absorption acoustique A, nettoyable, 47% de contenu recyclé |
| Ecophon Hygiene Protec Air A | Locaux à très haute exigence hygiénique : salle scanner, salle claire, accès accueil radio, déshabilloirs | Classe d'absorption B/A, résistance au feu Euroclasse A2-s1,d0, salle blanche ISO 3 / zone à risque 4, étanchéité testée sous pression ±50 Pa selon EN ISO 9972:2015, résistance chimique aux produits de désinfection courants |
| Connect Inspection Hatch C3 | Trappes de visite en plafond, accès aux réseaux et gaines techniques | Intégration invisible dans la trame de plafond, ouverture sans outil, compatible zones à empoussièrement contrôlé |

Ossature et jouées (Art. IV.3 du CCTP)

| Produit | Fabricant | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Placoplâtre BA13 | Placo — Saint-Gobain | Habillage des jouées périphériques et retombées |
| Ossature Stil R48 + Stil M48 | Placo — Saint-Gobain | Structure porteuse des jouées |
| Vis TTPC 25 | Placo — Saint-Gobain | Fixation des plaques sur ossature |
| Placojoint PR4 | Placo — Saint-Gobain | Traitement des joints, finition prête à peindre |
| Grille de transfert LAC 30 / LAC 40 | France Air | Transfert d'air entre locaux, dimensionnement adapté au débit prescrit par le lot CVC |

Le choix de la dalle Protec Air A pour les locaux les plus sensibles (scanner, salle claire) répond directement à l'exigence du CCTP de garantir l'étanchéité du plénum vis-à-vis des réseaux de fluides médicaux et la maîtrise du risque de contamination croisée en zone d'imagerie.

4.3. Produits et systèmes de peinture proposés

Les systèmes de peinture proposés couvrent l'ensemble des supports rencontrés sur l'opération (plafonds, murs, boiseries, métaux ferreux et non ferreux, PVC), en cohérence avec les articles IV.6.01 à IV.6.05 du CCTP. Ils associent les gammes Beissier (préparation), Seigneurie/PPG et Caparol (impressions et finitions), et Sinto (réparation des boiseries).

| Support / Art. CCTP | Impression / préparation | Finition |
| --- | --- | --- |
| Plafonds — IV.6.01 | Muroprim (Seigneurie), impression multi-surfaces plâtre et dérivés | Garnysatin S2P (Seigneurie), peinture garnissante satinée glycéro |
| Murs — IV.6.02 | Indeko Bio Fix (Caparol), impression pigmentée 97% biosourcée | Indeko Satin (Caparol), peinture satinée gamme Capanature |
| Boiseries — IV.6.03 | Sintobois Standard (Sinto, rebouchage) + Primwood Aqua Robust (Seigneurie, impression) | Finition acrylique satinée Primwood Aqua Robust (2 couches) |
| Métaux ferreux — IV.6.04 a) | Freitamétal Expert (Seigneurie), primaire antirouille phosphate de zinc | 2 couches de finition type Freitacolor |
| Métaux non ferreux / PVC — IV.6.04 b) / IV.6.05 | Print-ADR (Seigneurie), primaire d'accrochage acrylique | 2 couches de finition Elyopur ou Premior selon support |

Sur les plafonds à très haute exigence hygiénique (scanner, salle claire), le système Muroprim / Garnysatin S2P est appliqué en complément de la dalle Protec Air A sur les zones de jouées et retombées peintes, assurant une continuité d'aspect et de nettoyabilité entre plafond suspendu et éléments peints.

4.4. Revêtements de sols souples proposés

Les revêtements de sols souples proposés sont issus de la gamme Gerflor, choisis pour leur classement UPEC et leur résistance à la glissance adaptée à chaque typologie de local, conformément à l'article IV.4 du CCTP.

| Produit | Domaine d'emploi | Classement / performance |
| --- | --- | --- |
| Gerflor Taralay Impression Compact 43 | Locaux à fort trafic et exigence hygiénique élevée : salle scanner, couloirs techniques, salles de soins | UPEC U4 P3 E2/3 C2, réaction au feu Bfl-s1, glissance R10, traitement bactéricide (efficacité > 99%) et antiviral (99,7%) |
| Gerflor Mipolam Planet | Locaux courants : bureaux, circulations secondaires, locaux d'accueil | UPEC U4 P3 E2/3 C2, réaction au feu Bfl-s1, glissance R9 |

Le classement U4 des deux revêtements couvre l'usage intensif attendu en établissement de santé, tandis que le choix différencié R10/R9 permet d'adapter le niveau de glissance au risque spécifique de chaque local (salle scanner à circulation de brancards et fauteuils vs. locaux courants).

4.5. Produits de préparation des supports, primaires, ragréages et colles

La préparation des supports avant pose des revêtements de sols souples mobilise la gamme Weber et Cegecol pour les primaires et ragréages, et la colle Uzin pour la mise en œuvre des lés.

| Produit | Fabricant | Fonction / caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Weberprim RP | Weber | Primaire d'accrochage bouche-pores avant ragréage, classe d'émission A+ |
| Cegesol PE | Cegecol | Ragréage de préparation sur supports extérieurs/passages spécifiques |
| Emulcim | Cegecol | Primaire/adjuvant de préparation, classe d'émission C |
| Weberniv Dur+ (Nivdur S) | Weber | Ragréage fibré de sol, classe P4SR, classe d'émission A+, conforme NF EN 13813 (CT-C30-F7) |
| Uzin KE 2000S | Uzin | Colle PVC hautes performances sans solvant, classement émission EC1 PLUS (GEV-EMICODE) |

Le ragréage Weberniv Dur+, de classe P4SR et de résistance CT-C30-F7, est dimensionné pour absorber les reprises de planéité liées au renfort de plancher préconisé par l'étude géotechnique GEOTEC (déficit de capacité portante identifié en zone scanner), en cohérence avec les travaux de structure du Lot 1.

4.6. Accessoires, profilés et barres de seuil

| Produit | Fabricant | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Profilé de remontée réf. 0488 | Gerflor | Remontée en plinthe du revêtement de sol souple en pied de mur |
| Barre de seuil laiton FT019 | Dinac | Reprise de niveau et de matériau aux jonctions de locaux et de zones à empoussièrement différencié |
| Placojoint PR4 | Placo — Saint-Gobain | Traitement des joints des jouées de plafond |
| Vis TTPC 25 | Placo — Saint-Gobain | Fixation des habillages de jouées |

Les barres de seuil Dinac sont posées à chaque changement de nature de sol et à chaque limite de zone de chantier confinée, participant à la fois à la finition et à l'étanchéité des dispositifs de confinement pendant les phases de travaux (cf. chapitre 2, §2.5 Protection des locaux).

4.7. Performances techniques des produits proposés

Les performances techniques ci-dessous sont extraites des fiches techniques fabricant et attestent de l'adéquation des produits proposés aux sollicitations mécaniques, acoustiques et incendie propres à un bâtiment hospitalier en exploitation.

| Domaine | Produit | Performance |
| --- | --- | --- |
| Réaction au feu — plafond | Ecophon Hygiene Protec Air A / Performance A | Euroclasse A2-s1,d0 (PV disponible sur demande) |
| Réaction au feu — peinture | Bagar Airliss G/F (Beissier) | Euroclasse A2-s1,d0 (PV disponible sur demande) |
| Réaction au feu — sol souple | Gerflor Taralay Impression Compact 43 / Mipolam Planet | Bfl-s1 |
| Acoustique — plafond | Ecophon Hygiene Protec Air A | Classe d'absorption B (haute performance) |
| Acoustique — plafond | Ecophon Hygiene Performance A | Classe d'absorption A |
| Étanchéité plénum | Ecophon Hygiene Protec Air A | ±50 Pa, essai selon EN ISO 9972:2015 |
| Glissance — sol souple | Gerflor Taralay Impression Compact 43 | R10 |
| Glissance — sol souple | Gerflor Mipolam Planet | R9 |
| Classement UPEC — sol souple | Gerflor Taralay Impression Compact 43 / Mipolam Planet | U4 P3 E2/3 C2 |
| Résistance mécanique — ragréage sol | Weberniv Dur+ (Nivdur S) | NF EN 13813 — CT-C30-F7, classe P4SR |
| Colle sol souple | Uzin KE 2000S | Sans solvant, hautes performances mécaniques, EC1 PLUS |
| Résistance à l'abrasion — peinture murs | Indeko Satin (Caparol) | Classe 1 (NF EN 13300), pouvoir opacifiant classe 2 |
| Antibactérien / antiviral — sol souple | Gerflor Taralay Impression Compact 43 | Efficacité bactéricide > 99%, antivirale 99,7% |

4.8. Performances sanitaires et environnementales

L'ensemble des produits mis en œuvre présente une classe d'émission dans l'air intérieur A+ (la plus exigeante de l'étiquetage réglementaire français), condition indispensable dans un établissement de santé occupé où les personnels et patients sont exposés en continu.

Émissions dans l'air intérieur (COV)

| Produit | Classe d'émission | Teneur en COV |
| --- | --- | --- |
| Ecophon Hygiene Protec Air A / Performance A | A+ (Eurofins Indoor Air Comfort Gold) | Très faibles émissions |
| Bagar Airliss G (Beissier) | A+ | ≤ 1 g/L PAE |
| Bagar Airliss F (Beissier) | A+ | ≤ 1 g/L PAE |
| Muroprim (Seigneurie) | A+ | ≤ 1 g/L (cat. A/g : 30 g/L max UE) |
| Indeko Bio Fix (Caparol) | A+ | < 1 g/L, conforme protocole ANSES (rapport Eurofins n°392-2023-00279702) |
| Indeko Satin (Caparol) | A+ | < 1 g/L (cat. A/a : 30 g/L max UE), conforme protocole AFSSET/ANSES |
| Primwood Aqua Robust (Seigneurie) | A+ | max 130 g/L (cat. A/d) |
| Freitamétal Expert (Seigneurie) | A+ | max 500 g/L (cat. A/i), 182 g/L sans dilution |
| Print-ADR (Seigneurie) | A+ | max 140 g/L (cat. A/i), 120 g/L max |
| Garnysatin S2P (Seigneurie) | A+ | max 300 g/L (cat. A/d) |
| Weberprim RP / Weberniv Dur+ (Weber) | A+ | Très faibles émissions |
| Emulcim (Cegecol) | Classe C | Produit de préparation, usage non finition |
| Uzin KE 2000S | EC1 PLUS (GEV-EMICODE) | Sans solvant |

Autres indicateurs environnementaux

| Indicateur | Produit(s) concerné(s) | Donnée |
| --- | --- | --- |
| Contenu recyclé | Ecophon Hygiene Performance A | 47% de matières recyclées |
| Contenu recyclé | Ecophon Hygiene Protec Air A | 38% de matières recyclées |
| Empreinte carbone (FDES) | Indeko Bio Fix (Caparol) | 235 g CO2 eq./m²/couche |
| Empreinte carbone (FDES) | Ecophon Hygiene Protec Air A | ≤ 4,45 kg CO2 eq./m² |
| Matières premières d'origine naturelle | Bagar Airliss G (Beissier) | 97% |
| Matières premières d'origine naturelle | Bagar Airliss F (Beissier) | 95% |
| Origine biosourcée | Indeko Bio Fix (Caparol) | 97% biosourcée (résine mass balance + alkyde) |
| Certification écolabel | Indeko Bio Fix / Indeko Satin (Caparol) | Ecolabel européen |
| Certification NF Environnement | Muroprim (Seigneurie), Bagar Airliss G/F (Beissier) | Certifié NF Environnement |
| Éligibilité démarches HQE/LEED/BREEAM | Muroprim, Primwood Aqua Robust, Indeko Bio Fix | Éligible |
| Absence de CMR classes 1 et 2 | Muroprim, Print-ADR, Indeko Bio Fix, Indeko Satin | Conforme (arrêté du 30/04/2009) |
| Management environnemental fabricant | Beissier, Seigneurie/PPG, Weber, Caparol | Usines certifiées ISO 14001 |

4.9. Conformité aux exigences du CCTP et aux normes applicables

Le tableau suivant établit la correspondance entre les principaux produits retenus, l'article du CCTP Lot 3 qui en prescrit la mise en œuvre, et les normes ou classements auxquels ils répondent.

| Art. CCTP | Ouvrage / produit | Norme / classement de référence |
| --- | --- | --- |
| IV.3 | Dalles Ecophon Hygiene Performance A / Protec Air A | Euroclasse A2-s1,d0 ; classes d'absorption acoustique A/B ; salle blanche ISO 3/4 |
| IV.3 | Ossature Placo (Stil R48/M48) et jouées BA13 | DTU 58.1, DTU 25.41 |
| IV.4 | Gerflor Taralay Impression Compact 43 / Mipolam Planet | Classement UPEC U4P3E2/3C2, réaction au feu Bfl-s1, glissance R9/R10 |
| IV.4 | Ragréage Weberniv Dur+ / colle Uzin KE 2000S | NF EN 13813, DTU 53.2, EC1 PLUS |
| IV.6.01 | Système plafonds Muroprim / Garnysatin S2P | NF DTU 59.1, NF T36-005 Famille I |
| IV.6.02 | Système murs Indeko Bio Fix / Indeko Satin | NF DTU 59.1, NF EN 13300, protocole ANSES |
| IV.6.03 | Système boiseries Sintobois / Primwood Aqua Robust | NF DTU 59.1, NF T36-005 Famille I |
| IV.6.04 | Système métaux Freitamétal Expert / Print-ADR | NF DTU 59.1, NF P 24-201, NF T36-005 |
| IV.6.05 | Système PVC Print-ADR + finition | NF DTU 59.1 |

L'ensemble des supports sera préparé et réceptionné conformément aux tolérances des DTU en vigueur (DTU 59.1 pour la peinture, DTU 53.2 pour les revêtements de sols souples, DTU 25.41 et 58.1 pour les plafonds suspendus) avant toute mise en œuvre, comme précisé au chapitre 2 (méthodologie d'exécution).

4.10. Fiches techniques, FDS, PV et certificats produits

L'ensemble des documents justificatifs relatifs aux produits proposés est disponible et sera remis à la MOE avant commande : fiches techniques (FT), fiches de données de sécurité (FDS), procès-verbaux d'essais (PV feu, PV acoustique) et certificats/labels.

| Type de document | Produits concernés | Disponibilité |
| --- | --- | --- |
| Fiches techniques (FT) | Ensemble des produits — dossier de fiches techniques France Décoration | Disponibles, jointes en annexe au présent mémoire |
| Fiches de données de sécurité (FDS) | Ensemble des produits chimiques (peintures, colles, ragréages) | Disponibles sur www.quickfds.com ou auprès du fabricant |
| PV de réaction au feu (Euroclasse) | Dalles Ecophon, peintures Bagar Airliss G/F | PV disponibles sur demande auprès du fabricant |
| Rapport d'essai protocole ANSES/AFSSET | Indeko Bio Fix, Indeko Satin (Caparol) | Disponible (rapport Eurofins n°392-2023-00279702 ; rapport G02145) |
| Certification NF Environnement | Muroprim, Bagar Airliss G/F | Disponible |
| Certification Ecolabel européen | Indeko Bio Fix, Indeko Satin | N° d'enregistrement FR/044/012 (Bio Fix) et FR/044/12 (Satin) |
| FDES / déclaration environnementale | Indeko Bio Fix, Ecophon Hygiene | Consultable sur www.inies.fr ou www.declaration-environnementale.gouv.fr |
| Certification ISO 14001 du fabricant | Beissier, Seigneurie/PPG, Weber, Caparol | Usines certifiées, attestations disponibles sur demande |
| Certification Qualibat de l'entreprise | France Décoration | Certification Qualibat en cours de validité, jointe au dossier de candidature |

Une copie de l'ensemble de ces pièces sera constituée en dossier unique et intégrée au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) remis en fin de chantier, conformément au §2.13 du présent mémoire technique.